| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Джерело безперебійного живлення для сервірного приміщення код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 31150000-2 – Баласти для розрядних ламп чи трубок. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Поточний ремонт серверного та активного комутаційного обладання № п/п Назва Вимога 1 Необхідна поточна загальна потужність 20 кВА 2 Вимоги до конструкції ДБЖ Силові модулі, модулі акумуляторних батарей, статичного та сервісного байпасів повинні розміщуватися в одній шафі 3 Тип ДБЖ онлайн 4 Кількість фаз (вхід/вихід) 3/3 5 Коефіцієнт корисної дії (ККД) ДБЖ в режимі подвійного перетворення Не менше 94% 6 ККД ДБЖ в режимі ECO mode (інтелектуальний режим економії енергії) Не менше 98% 7 Номінальна напруга на вході 3 х 400 В 8 Діапазон вхідної напруги мережі (лінійна напруга) при 100% навантаженні без переходу на батареї Не менше ніж 175–480 В 9 Гібридний режим роботи (одночасно від мережі і батарей, при напрузі в мережі нижче мінімально допустимої) наявний 10 Номінальний вхідний струм Не менше ніж 25 А 11 Номінальна вхідна частота 50 Гц 12 Коефіцієнт спотворень вхідного струму (THDI) Не більше 2 % 13 Система плавного старту ДБЖ Наявна 14 «Холодний старт» (від батарей, без вхідної мережі) наявний 15 Функція миттєвого відключення ДБЖ в разі надзвичайної ситуації (пожежі) - EPO Наявна 16 Номінальна вихідна напруга, яку можна задати користувачем 380 \ 400 \ 415 В 17 Номінальна частота вихідної напруги 50 Гц 18 Форма вихідної напруги (від мережі / батареї) Синусоїда / синусоїда 19 Стабільність вихідної частоти Не більше 1% 20 Рівень спотворень вихідної напруги (THDu) при лінійному навантаженні Не більше 0,4% при лінійному навантаженні Не більше 5 % при нелінійному навантаженні 21 Пік-фактор Не менше 3:1 22 Здатність роботи з перевантаженням в режимі online (нормальний режим роботи, не на байпасі), не менше 130 % - 10 хв. 160 % - 1 хв. 300 % - 100 мс 23 Підтримка перевантаження до 300% в режимі online (не на байпасі), не менше 100 мс 24 Тип батарей Герметичні 25 Циклічний ресурс батарей Не менше 300 циклів глибокого розряду 26 Час роботи від батарей при 80% навантаженні Не менше 10 хвилин 27 Можливість віддаленого керування і контролю Наявність вмонтованих карт моніторингу за протоколами SNMP/Web - обов’язково 28 Робочий діапазон температур, не менше 0-40ОC у всіх режимах роботи без зниження номінальних технічних характеристик (вихідна потужність, перевантажувальна здатність тощо) 29 Відповідність ДБЖ вимогам Технічних регламентів України Відповідність стандартам України щодо електробезпеки та електромагнітної сумісності 30 Послуги монтажу Встановлення, монтаж на території Замовника. Приєднання до електромережі та перекомутація навантаження серверних приміщень, з відокремленням ІТ-обладнання від інженерних систем 31 LCD - дисплей зі структурною схемою і клавіатурою Наявний 32 Незалежна від ДБЖ мікропроцесорна система аварійної сигналізації з можливістю налаштування порогових значень норм напруги, струму і температури, а також підключення до ПК для візуалізації та обробки даних наявна 32.1 світлодіодна індикація наявності напруги по кожній фазі на вході ДБЖ наявна 32.2 світлодіодна індикація наявності напруги по кожній фазі на виході ДБЖ наявна 32.3 світлодіодна індикація напруги акумуляторних батарей ДБЖ у межах норми наявна з можливістю налаштування 32.4 світлодіодна індикація напруги акумуляторних батарей ДБЖ за межами норми наявна з можливістю налаштування 32.5 світлодіодна індикація температури акумуляторних батарей ДБЖ у межах норми наявна з можливістю налаштування 32.6 світлодіодна індикація температури акумуляторних батарей ДБЖ за межами норми наявна з можливістю налаштування 32.7 світлодіодна індикація роботи системи ДБЖ через зовнішній механічний байпас (окремий від шафи ДБЖ) наявна 32.8 Відстань від ДБЖ до пульту системи аварійної сигналізації не менше 30 м 33 Гарантія не менше 36 місяців Кількість: 1 одиниця * У разі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника треба розуміти та читати з додатковим виразом „або еквівалент” (згідно з пунктом 3 частини другої статті 22 Закону України „Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII). |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 250000,00 грн. На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 250000,00 грн за кошти державного бюджету. |