| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | (Придбання кондиціонерів з монтажем в ГУ ДПС у Львівській області (м. Львів, вул. Стрийська, 35) ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої Ідентифікатор закупівлі UA-2026-04-14-010795-a |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічна специфікація на закупівлю: №; Назва; К-сть; Вимоги: Джерело електроживлення:; Відповідність (заповнюється учасником із зазначенням відповідність/невідповідність). 1; Касетний кондиціонер; 4шт; Тип компресора: Інверторний Тип встановлення: спліт-система Монтаж внутрішнього блоку: Стельовий Енергоефективність класу: не нижче А++ Джерело електроживлення: 220-240В/50Гц/1Ф Рівень шуму, не більше: Внутрішній блок 52/50/48 дБ (А) Зовнішній блок 59 дБ (А) Габарити внутрішнього блоку, (ДхВхГ) мм, не більше 910X910X350 Габарити зовнішнього блоку, (ДхВхГ) мм, не більше 970×395×805. Потужність охолодження: не менше 10,55 кВт Потужність обігріву: не менше 11,15 кВт Маркування BTU: 36 000 Наявність: - Вбудований дренажний насос - Робота на обігрів при зовнішній температурі повітря до -25°С - Автоматичний перезапуск - Самоочищення - Захист від перепаду напруги - Пульт ДУ Тип фреону: R32 Колір: білий Робочий температурний діапазон, не менше: - Охолодження від -15°С до +52°С - Обігрів від -25°С до +24°С Максимальна довжина магістралі до 65 м. 2; Інверторний кондиціонер Підлогово-стельовий тип (потужністю 60000 БТО/год ); 2 шт; Тип компресора: Інверторний Тип встановлення: спліт-система Монтаж внутрішнього блоку: Підлоговий/стельовий Енергоефективність класу: NA Джерело електроживлення: 380-415 В/50Гц/ 3 Ф Рівень шуму, не більше: Внутрішній блок 57/ 52/ 49 дБ (А) Зовнішній блок 62 дБ (А) Габарити внутрішнього блоку, (ДхВхГ) мм, не більше 1580 × 230 × 680 Габарити зовнішнього блоку, (ДхВхГ) мм, не більше 1100 × 875 × 450. Потужність охолодження: не менше 16 кВт Потужність обігріву: не менше 17,0 кВт Наявність: - Висока ефективність SEER до 7,5, SCOP до 4,6 - Режим нічний - Тихий режим - Таймер на 24 години - Автоматичний перезапуск - Самоочищення - Захист від перепаду напруги - Пульт ДУ - Режим ECO Тип фреону: R32 Колір: чорний або білий Робочий температурний діапазон, не менше: - Охолодження від -15°С до +52°С - Обігрів від -20°С до +24°С Максимальна довжина магістралі до: 75 м. - В складі тендерної пропозиції Учасник має надати довідку в довільній формі в якій зазначити детальний опис товару за наступним взірцем: Назва товару; Виробник, країна походження. Зовнішній блок касетного типу __________________________. Внутрішній блок касетного типу __________________________. Підлогово-стельовий кондиціонер зовнішній блок, ______________________________. Підлогово-стельовий кондиціонер, внутрішній блок _______________. 2. Товар, який постачатиметься Учасником має бути новим та таким, що не був у використанні та не був відновленим. Товар повинен бути офіційно завезений на територію України. (надати гарантійний лист у складі пропозиції) 3. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб зберегти всі його якісні характеристики, цілісність та збереження під час транспортування. Упаковка повинна містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва. Етикетки на упаковці повинні бути непошкодженими, мати чіткі надписи. Всередині упаковки повинна знаходитись відповідна технічна документація до кожного виробу. (надати гарантійний лист у складі пропозиції) 4. Ціна Товару включає: витрати на транспортування, доставку товару безпосередньо до місця його встановлення, витрати на навантаження, розвантаження, монтаж та проведення пусконалагодження (введення в експлуатацію), а також витрати на сплату податків та інших обов’язкових платежів (надати гарантійний лист у складі пропозиції) 5. Гарантійний термін Товару на момент поставки повинен становити не менше 12 місяців з дати введення його в експлуатацію. Ремонт Товару в гарантійний термін, демонтаж, монтаж, доставка, перевезення, виконується силами і за рахунок Постачальника. (надати гарантійний лист у складі пропозиції) 6. В складі пропозиції надаються керівництво з експлуатації та монтажу ( або інструкція) та/або паспорт (українською мовою) та/або довідка з посиланням на сайт виробника/бренду/представника виробника/дилера/дистриб’ютора та/або інший документ, який підтверджує технічні характеристики. 7. Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути ідентичні замовленому товару. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в технічній специфікації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника. 8. Товар повинен відповідати всім санітарним, гігієнічним, технічним та іншим нормам, стандартам і правилам, встановленим діючим законодавством України для даного виду товару. 9.Якість товару повинна бути підтверджена документами, необхідними для товару даного виду (надати в складі пропозиції): - Декларація про відповідність Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання на підлогово-стельові кондиціонери типу, яка підтверджує відповідність вимогам ДСТУ EN ІЕС 61000-3-2:2019 (EN ІЕС 61000-3-2:2019, IDT; ІЕС 61000-3-2:2018, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; ІЕС 61000-3-3:2013, IDT); ДСТУ EN 55014-1:2019 (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 14-1:2016); ДСТУ EN 55014-2:2017 (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015,IDT), ДСТУ EN 12102-1:2019 (EN 12102-1:2017, 1DT), ДСТУ 4352:2004; ДСТУ EN IEC 63000:2020; ДСТУ EN 60335-2-40:2014 (EN 60335-2-40:2003 + EN 60335-2-40:2003/А11:2004 + EN 60335-2-40:2003/А12:2005+ EN 60335-2-40:2003/А1:2006 + EN 60335-2-40:2003/А2:2009 + EN 60335-2-40:2003/А13:2012 + EN 60335-2-40:2003/АС:2006 + EN 60335-2-40:2003/АС:2010 + EN 60335-2-40:2003/А13:2012/АС:2013, IDT); ДСТУ EN 60335-1:2017 (EN 60335-1:2012; А11:2014; АС:2014; А13:2017, IDT; ІЕС 60335-1:2010, МОD). - Декларація про відповідність Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання на напів промислові кондиціонери касетного типу, яка підтверджує відповідність вимогам ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2019 + А1:2021); ДСТУ EN 61000-3-3:2014 (EN 61000-3-3:2013 + А2:2021); ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2021); ДСТУ EN 55014-2:2015 (EN 55014-2:2021); з безпеки: ДСТУ EN 60335-1:2017 (EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + А1:2019 + А14:2019 + А2:2019 + А15:2021); ДСТУ EN 60335-2-40:2014 (EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012); ДСТУ EN 62233:2008 (EN 62233:2008), обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні: ДСТУ EN IEC 63000:2020 (EN IEC 63000:2016 IDT) щодо вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту: ДСТУ EN 12102-1:2019 (EN 12102-1:2013); ДСТУ EN 14511-2:2017 (EN 14511-2:2013); ДСТУ EN 14511-3:2019 (EN 14511-2:2013); ДСТУ EN 15218:2016 (EN 15218:2013) 10. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати заповнену Таблицю 1 даної Технічної специфікації. 11. В комплект входить 6 пультів керування. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 2 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, на підставі закупівельних цін попередніх періодів та склала 995898,00 грн. |