	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

	1.
	Назва предмета закупівлі 
	Послуги з технічного обслуговування системи МЦОД та компонентів резервного живлення, що потребують технічного обслуговування: системи кондиціонування, системи безперебійного живлення, дизель-генераторної установки (ДГУ), системи автоматичного газового пожежогасіння ДК 021:2015 – 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок -  

 (ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-23-001381-a)

	2. 
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Загальні вимоги:

  Учаснику необхідно надати копії наступних документів, які підтверджують відповідність учасника:
1) Учасники надають у складі тендерної пропозиції документ або лист від виробника або авторизованого представника/дилера/дистриб’ютора виробника VERTIV в Україні, яким підтверджується право або можливість учасника здійснювати ремонт, технічне і сервісне обслуговування обладнання виробництва VERTIV. Документ повинен містити номер оголошення оприлюдненого на офіційному порталі електронної системи публічних закупівель України https://prozorro.gov.ua.

2) В зв’язку з тим, що технічними вимогами передбачено надання послуг з Технічного обслуговування автоматичної системи газового пожежогасіння Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати ліцензію (або наказ про її видачу), видану Учаснику або співвиконавцю/субпідряднику (у випадку залучення), на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме технічне обслуговування систем газового пожежогасіння

№
Найменування послуг

Кількість

з/п

1

Технічне обслуговування системи кондиціонування VERTIV серії CRV Модульного центру обробки даних (МЦОД)

3

2

Технічне обслуговування системи кондиціонування VERTIV серії HPS Модульного центру обробки даних (МЦОД)

3

3

Ремонтування та технічне обслуговування кондиціонера (заміна повітряного фільтра) системи кондиціонування VERTIV серії CRV 

4

4

Ремонтування та технічне обслуговування кондиціонера (заміна повітряного фільтра) системи кондиціонування VERTIV серії HPS 

12

5

Ремонтування та технічне обслуговування кондиціонера (заміна компонентів системи зволоження) системи кондиціонування VERTIV серії CRV

2

6

Технічне обслуговування системи безперебійного живлення Модульного центру обробки даних (МЦОД)

2

7

Технічне обслуговування батарейної шафи системи безперебійного живлення Модульного центру обробки даних (МЦОД) за допомогою спеціалізованих приладів та під навантаженням 

2

8

Технічне обслуговування ДГУ потужністю від 191 кВА до 300 кВА

1

9

Технічне обслуговування ДГУ потужністю від 191 кВА до 300 кВА (роботи по заміні фільтрів та рідин)

1

10

Технічне обслуговування (діагностика) Обладнання (Аварійне реагування)

1

11

Технічне обслуговування (діагностика) Обладнання (Екстрене аварійне реагування)

1

12

Технічне обслуговування автоматичної системи газового пожежогасіння згідно регламентів за адресою: м. Львів. Об'єкт: МЦОД ДПСУ.

6

Перелік обладнання що має охоплювати послуги з технічного обслуговування: 
№

Найменування обладнання

Заводський номер 

К-сть обладн.

Виробник

Внутрішній блок кондиціонера CRD25

Зовнішній блок кондиціонера CRD25
21013065042237060004
21013065062237040001

1

VERTIV

Внутрішній блок кондиціонера CRD25

Зовнішній блок кондиціонера CRD25
21013065042237040002
21013065062237020005

1

VERTIV

Внутрішній блок кондиціонера HPSE14

Зовнішній блок кондиціонера HPSC14
027444070002
027701260001

1

VERTIV

Внутрішній блок кондиціонера HPSE14

Зовнішній блок кондиціонера HPSC14

027444000004

027443970003

1

VERTIV

Внутрішній блок кондиціонера HPSE14

Зовнішній блок кондиціонера HPSC14

027444000002

027443970004

1

VERTIV

Внутрішній блок кондиціонера HPSE14

Зовнішній блок кондиціонера HPSC14

026981260001

027443970001

1

VERTIV

Джерело безперебійного живлення APM2 120 (APMZ1211AAAB000)
210120391022440A0005

1

VERTIV

Стелаж з акумуляторними кислотними батареями FIAMM 12 FIT 101

-

1

FIAMM

Дизель-генераторна установка (ДГУ) CUMMINS (C220 D5e)

B23I810314

1

CUMMINS

Технічне обслуговування автоматичної системи газового пожежогасіння

-

1

-

Склад операцій з технічного обслуговування систем кондиціонування

Внутрішній блок кондиціонера CRD25

Перевірка параметрів навколишнього середовища в зоні встановлення блоку на відповідність умовам експлуатації (температура, вологість, чистота).
Зовнішній огляд блоку, трубопроводів, електричних з’єднань на предмет механічних пошкоджень, слідів перегріву, витоків тощо.
Перегляд та аналіз даних електронних журналів реєстрації системних повідомлень.

Оновлення (за наявності та необхідності) версії програмного забезпечення контролера кондиціонера.

Перевірка роботи картки моніторингу. Контроль відображення даних пристрою на веб-сторінці. Оновлення (за наявності та необхідності) версії програмного забезпечення.

Перевірка стану камер вентиляторів, перевірка фіксації кріплень блоків вентиляторів. При необхідності – очищення камер вентиляторів.

Перевірка стану випарника, повітряного фільтру. При необхідності - очищення або заміна з фонду ЗІП Замовника.

Перевірка фіксації всіх електричних з'єднань на вузлах-споживачах, ввідному і внутрішніх захисних автоматичних вимикачах, контакторах і комутаційних плінтах.

Випробування роботи вентиляторів в ручному режимі, перевірка стабільної роботи.

Випробування роботи компресора в ручному режимі, перевірка стабільної роботи.

Перевірка параметрів функціонування холодильного контуру (заміри перегріву, переохолодження та інших термодинамічних характеристик; звірка фактичних значень із показаннями дисплея або сервісного ПЗ).

Калібрування та регулювання параметрів виконавчих компонентів холодильного контуру (калібрування ЕРВ, регулятора обертів вентилятора конденсатора, алгоритмів роботи компресора, тощо).
Калібрування датчиків температури і тиску.
Перевірка функціонування системи зволоження (контроль стану ліній наповнення та зливу води, наявність карбонатних відкладень, цілісність електродів, надійність ущільнюючих кілець, прокладок).

Перевірка функціонування дренажної системи (цілісність трубопроводів, патрубків, надійність ущільнюючих кілець, прокладок, тощо). Перевірка спрацювання датчика ініціації дренажного насоса, спрацювання датчика високого рівня води, датчика витоку води (за наявності та необхідності)

Вимірювання фазних напруг і струмів споживання всіх вузлів-споживачів, порівняння показників з номінальними значеннями.

Перевірка правильності функціонування системи кондиціонування повітря у всіх режимах (охолодження, зволоження, осушення, режим очікування, ручний режим).

Перевірка роботи пристроїв в групі. Моделювання аварійних ситуацій (зникнення електроживлення, обрив зв'язку між блоками, симуляція підвищення температури і т.п.) та відпрацювання запуску чергових блоків в нештатних ситуаціях.

Корекція програмних установок. Формування висновку.

Консультація Замовника з питань експлуатації обладнання або оптимізації його роботи.

Зовнішній блок кондиціонера CRD25

Перевірка параметрів навколишнього середовища в зоні встановлення блоку на відповідність умовам експлуатації (температура, вологість, чистота).
Зовнішній огляд блоку, трубопроводів, електричних з’єднань на предмет механічних пошкоджень, слідів перегріву, витоків тощо.
Перевірка стану вентилятора, його вільного обертання. Перевірка фіксації кріплень блоку вентилятора.

Перевірка стану і при потребі очистка теплообмінника конденсатора стисненим повітрям та/або миючою станцією високого тиску з застосуванням чистящих рідин (виконується тільки в теплу пору року).

Перевірка фіксації всіх електричних з'єднань на вузлах-споживачах, ввідному захисному вимикачу, контакторах і комутаційних плінтах.

Випробування роботи вентилятора зовнішнього блоків в ручному режимі, перевірка стабільної роботи.

Калібрування датчика тиску зимового комплекту.

Вимірювання фазних напруг і струмів споживання вузлів-споживачів, порівняння показників з номінальними значеннями.

Формування висновку.

Консультація Замовника з питань експлуатації обладнання або оптимізації його роботи.

Внутрішній блок кондиціонера HPSE14

Перевірка параметрів навколишнього середовища в зоні встановлення блоку на відповідність умовам експлуатації (температура, вологість, чистота).
Зовнішній огляд блоку, трубопроводів, електричних з’єднань на предмет механічних пошкоджень, слідів перегріву, витоків тощо.
Перегляд та аналіз даних електронних журналів реєстрації системних повідомлень.

Оновлення (за наявності та необхідності) версії програмного забезпечення контролера кондиціонера.

Перевірка роботи картки моніторингу. Контроль відображення даних пристрою на веб-сторінці. Оновлення (за наявності та необхідності) версії програмного забезпечення.

Перевірка стану камери вентилятора, перевірка фіксації кріплень блоку вентилятора. При необхідності – очищення камери вентилятора.

Перевірка стану випарника, повітряних фільтрів. При необхідності - очищення або заміна фільтрів з фонду ЗІП Замовника.

Перевірка фіксації всіх електричних з'єднань на вузлах-споживачах, ввідному і внутрішніх захисних автоматичних вимикачах, контакторах і комутаційних плінтах.

Випробування роботи вентилятора в ручному режимі, перевірка стабільної роботи.

Перевірка справного функціонування дренажної системи (цілісність трубопроводів, патрубків, надійність ущільнюючих кілець, прокладок, тощо). Перевірка спрацювання датчика ініціації дренажного насоса, спрацювання датчика високого рівня води, датчика витоку води (за наявності та необхідності)

Перевірка правильності функціонування системи кондиціонування повітря у всіх режимах (охолодження, режим очікування, ручний режим).

Калібрування датчиків температури і тиску.

Вимірювання фазних напруг і струмів споживання всіх вузлів-споживачів, порівняння показників з номінальними значеннями.

Перевірка роботи пристроїв в групі. Моделювання аварійних ситуацій (зникнення електроживлення, обрив зв'язку між блоками, симуляція підвищення температури, тощо) та відпрацювання запуску чергових блоків в нештатних ситуаціях.

Корекція програмних установок. Формування висновку.

Консультація Замовника з питань експлуатації обладнання або оптимізації його роботи.

Зовнішній блок кондиціонера HPSC14

Перевірка параметрів навколишнього середовища в зоні встановлення блоку на відповідність умовам експлуатації (температура, вологість, чистота).
Зовнішній огляд блоку, трубопроводів, електричних з’єднань на предмет механічних пошкоджень, слідів перегріву, витоків тощо.
Перевірка стану і при потребі очистка теплообмінника конденсатора стисненим повітрям та/або миючою станцією високого тиску з застосуванням очисних рідин (виконується тільки в теплу пору року).

Перевірка стану вентиляторів, їх вільного обертання. Перевірка фіксації кріплень блоку.

Перевірка фіксації всіх електричних з'єднань на вузлах-споживачах, ввідному захисному вимикачу, контакторах і комутаційних плінтах.

Випробування роботи вентилятора зовнішнього блоків в ручному режимі, перевірка стабільної роботи.

Випробування роботи компресора в ручному режимі, перевірка стабільної роботи.

Перевірка параметрів функціонування холодильного контуру (заміри перегріву, переохолодження та інших термодинамічних характеристик; звірка фактичних значень із показаннями дисплея або сервісного ПЗ).
Калібрування та регулювання параметрів виконавчих компонентів холодильного контуру (калібрування ТРВ, регулятора обертів вентилятора конденсатора, алгоритмів роботи компресора, тощо).
Калібрування датчиків температури і тиску.

Вимірювання фазних напруг і струмів споживання вузлів-споживачів, порівняння показників з номінальними значеннями.

Корекція програмних установок. Формування висновку.

Консультація Замовника з питань експлуатації обладнання або оптимізації його роботи.

Склад операцій з технічного обслуговування системи безперебійного живлення

Джерело безперебійного живлення APM2 120 (APMZ1211AAAB000)

Перевірка параметрів навколишнього середовища в місці встановлення ДБЖ, на відповідність вимогам умов експлуатації обладнання (температура, вологість, чистота приміщень).
Зовнішній огляд обладнання  системи, з'єднувальних провідників і рознімних контактних з'єднань на відсутність механічних пошкоджень, слідів перегріву. Зчитування, збереження та аналізування поточної конфігурації ДБЖ, журналів подій.
Перевірка відповідності вимірів показаннями інформативного дисплея ДБЖ (зрівняння/аналізування показань, вимірів).
Виведення обладнання ДБЖ/системи в режим «байпас обслуговування» (за необхідності та стосовно до конфігурації системи та допустимого режиму роботи критичного навантаження). 
Зняття захисних панелей ДБЖ, розподільчого обладнання. Перевірка стану плат на відсутність перегріву та забруднення, за необхідності – очищення.
Очищення тепловідвідних каналів, радіаторів охолодження активних елементів,  вентиляторних блоків від забруднень/нашарувань (за потреби). 
Установка захисних панелей ДБЖ, розподільчих пристроїв, захисних панелей шаф (стелажів) акумуляторних батарей.
Поетапна подача напруги на ДБЖ/систему, перевірка загальної працездатності ДБЖ на ""холостому ходу"" (при попередньому виконанні пункту 5.4 та стосовно до конфігурації системи та допустимого режиму роботи критичного навантаження).
Підключення ДБЖ/системи до критичного навантаження. Загальна перевірка працездатності системи (відповідно до конфігурації системи та допустимого режиму роботи критичного навантаження).
Тестування АКБ внутрішніми засобами ДБЖ для визначення їх стану (виконується тільки при збігу факторів та умов проведення такого тесту). 
Корекція програмних установок, налаштування, калібрування вхідних/вихідних параметрів ДБЖ за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Оновлення (за наявності та необхідності) версії програмного забезпечення ДБЖ.

Вимірювання та внесення в протокол вхідних і вихідних параметрів ДБЖ (напруга, струм, частота). Порівняння результатів вимірювань з індикацією, яка відображається на дисплеї ДБЖ та системах моніторингу.
Перевірка роботи ДБЖ/системи в автономному режимі (від акумуляторних батарей).
Зчитування, збереження внутрішніх параметрів ДБЖ. Формування висновку.
Консультація Замовника з питань експлуатації обладнання або оптимізації його роботи.
Склад операцій з технічного обслуговування батарейної шафи/стелажа з акумуляторними кислотними батареями системи безперебійного живлення

Перевірка параметрів навколишнього середовища в місці встановлення шаф (стелажів) акумуляторних батарей, на відповідність вимогам умов експлуатації обладнання (температура, вологість, чистота приміщень).
Зовнішній огляд шаф (стелажів), з'єднувальних провідників і рознімних контактних з'єднань на відсутність електромеханічних пошкоджень, пошкоджень лакофарбового покриття, тощо.
Зняття захисних панелей шаф (стелажів). Перевірка зовнішнього стану акумуляторних батарей, огляд елементів на предмет механічних пошкоджень, корозії, слідів перегріву, витоку електроліту. 
Контроль фіксації рознімних/різьбових контактних з'єднань. 
Очищення тепловідвідних каналів від забруднень/нашарувань (за потреби). 
Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів, внутрішніх порожнин шаф (стелажів) акумуляторних батарей (за потреби).
Перевірка величини напруги на окремих ланцюгах АКБ при роботі ДБЖ в нормальному режимі або по напрузі на окремих акумуляторах при вимкненому батарейному автоматі.
Установка захисних панелей ДБЖ, розподільчих пристроїв , захисних панелей шаф (стелажів) акумуляторних батарей.
Консультація Замовника з питань експлуатації обладнання або оптимізації його роботи.
Склад операцій з технічного обслуговування ДГУ потужністю від 191 кВА до 300 кВА

10 годин та/або
щотижнево (служба експлуатації)
Щопівроку
(ТО-1)*
Щорічно
(ТО-2)*
7. Двигун
7.1 Перевірка рівня мастила у піддоні картеру, додавання, при необхідності

×

×

×

7.2 Перевірка рівня палива

×

×

×

7.3 Перевірка стану паливних трубопроводів та шлангів на відсутність підтікань

×

×

7.4 Перевірка наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і зливу відстою, за необхідності злив та/або очищення.

×

×

7.5 Перевірка рівня та якості охолоджуючої рідини у повітряному радіаторі, додавання, при необхідності. Перевірка шлангів на відсутність підтікань.

×

×

×

7.6 Перевірка роботи нагрівача охолоджуючої рідини.

×

×

7.7 Перевірка крильчатки вентилятора охолодження, за необхідності очищення. Перевірка ременів приводу, регулювання натягу, заміна при необхідності.

×

×

7.8 Перевірка повітряного фільтру, очищення або заміна при необхідності.

×

×

7.9 Перевірка всіх ліній (паливо, повітря, система випуску) на відсутність витоків. Усунення недоліків, при необхідності.

×

×

7.10 Перевірка роботи стартера двигуна.

×

×

7.11 Перевірка вільного проходження повітря через радіатор, очищення при необхідності.

×

×

7.12 Перевірка відстійника та сітчастого фільтра паливного насоса, очищення при необхідності.

×

×

7.13 Злив осаду з дренажної ванни.

×

×

7.14 Перевірка вентиляційного клапану паливного баку.

×

×

7.15 Заміна оливи двигуна

×

7.16 Заміна масляного фільтру

×

8. Електросистема двигуна
8.1 Перевірка стану акумуляторної батареї.

×

×

×

8.2 Контроль рівня та концентрації електроліту в акумуляторній батареї.

×

×

8.3 Перевірка стану зарядного пристрою.

×

×

8.4 Очистка контактів АКБ від окислів та бруду, змащування спеціалізованими захисними засобами.

×

×

8.5 Перевірка справності вентиля подачі палива.

×

×

8.6 Перевірка електричних з'єднань ДГУ-АВР.

×

×

×

8.7 Перевірка стану контактів допоміжної клемної колодки на відсутність перегріву та забруднення, за необхідності – очищення.

×

×

9. Генератор
9.1 Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів, внутрішніх порожнин сухим, стисненим повітрям.

×

×

9.2 Перевірка стану підшипників.

×

×

9.3 Перевірка налаштувань напруги та частоти. За необхідності коригування уставок.

×

×

10. Захисна система
10.1 Перевірка функціонування всіх реле.

×

×

10.2 Перевірка функціонування всіх перемикачів (в т. ч. двигуна).

×

×

10.3 Перевірка стану контактів автоматів на відсутність перегріву та забруднення, за необхідності – очищення.

×

×

10.4 Перевірка стану запобіжників та вимикаючих пристроїв.

×

×

×

11. Загальна частина
11.1 Огляд стану та за потреби фіксування всіх рознімних/різьбових з'єднань. 

×

×

11.2 Перевірка стану антивібраційних вставок.

×

×

11.3 Чистка всього агрегату і зовнішньої поверхні від пилу та бруду.

×

×

12. Весь агрегат
12.1 Запуск установки мін. на 15 хв. з навантаженням не менше еквіваленту 30% від номінальної потужності ДГУ (*кількісну величину навантаження на ДГУ забезпечує замовник)

×

×

×

Перевірити:
12.1.1 Приблизний час запуску

×

×

12.1.2 Функціонування всіх елементів двигуна

×

×

12.1.3 Функціонування всіх КВПіА

×

×

12.1.4 Функціонування всіх КВПіА

×

×

12.1.5 Функціонування всіх вимикачів

×

×

13. Додаткові заходи, рекомендовані заводом-виробником, при виникненні умов:

13.1 Заміна оливи двигуна по його напрацюванню кожні 250 мотогодин (або один раз на рік)

13.2 Заміна масляного фільтру двигуна по його напрацюванню кожні 250 мотогодин (або один раз на рік)

13.3 Заміна паливних фільтрів двигуна по його напрацюванню кожні 250 мотогодин (або один раз на рік)

13.4 Заміна повітряного фільтру в залежності від його стану або по напрацюванню двигуном 1000 мотогодин (надмірно запилене середовище може спровокувати необхідність заміни фільтра частіше).

13.5 Заміна ременів в залежності від їх стану або по напрацюванню двигуном 1000 мотогодин.

Склад операцій з технічного обслуговування (діагностика) Обладнання (Аварійне реагування) - Аварійне реагування в робочі дні (з 9-00 до 18-00):

Перегляд та аналіз даних електронних журналів реєстрації системних повідомлень.

Аналізування причин виникнення несправностей, невідповідностей в роботі обладнання.

Усунення, за можливості, причин виникнення несправностей, невідповідностей в роботі обладнання.

Перевірка правильності функціонування обладнання у всіх режимах.

Консультація Замовника з питань експлуатації обладнання або оптимізації його роботи.
Склад операцій з технічного обслуговування (діагностика) Обладнання 

(Екстрене аварійне реагування) - Аварійне реагування у вихідні, святкові дні

та в неробочі години

Перегляд та аналіз даних електронних журналів реєстрації системних повідомлень.

Аналізування причин виникнення несправностей, невідповідностей в роботі обладнання.

Усунення, за можливості, причин виникнення несправностей, невідповідностей в роботі обладнання.

Перевірка правильності функціонування обладнання у всіх режимах.

Консультація Замовника з питань експлуатації обладнання або оптимізації його роботи.
Регламент щомісячного технічного обслуговування установки автоматичного газового пожежогасіння

1

Зовнішній огляд корпусу балону на відсутність механічних пошкоджень, корозії, бруду, міцності кріплення і т.п.

2

Зовнішній огляд СДУ, МАНОМЕТР відсутність механічних пошкоджень, корозії, бруду, міцності кріплення і т.п.

3

Зовнішній огляд колби та вихідного положення пускового пристрою на відсутність механічних пошкоджень, корозії, бруду, міцності кріплення і т.п.

4

Зовнішній огляд БДУ на відсутність механічних пошкоджень, корозії, бруду, міцності кріплення і т.п.

5

Зовнішній огляд Табло «ГАЗ-ВИХОДЬ», «ГАЗ НЕ ЗАХОДЬ».

6

Перевірка робочого тиску в балонах.

7

Перевірка цілісності шлейфу СДУ та вимірювання його параметрів.

8

Перевірка цілісності шлейфу пускового пристрою та вимірювання його параметрів.

9

Контроль працездатності складових частин установки.

10

Перевірка цілісності шлейфів Табло «ГАЗ-ВИХОДЬ», «ГАЗ-НЕ ЗАХОДЬ» та вимірювання його параметрів.

11

Профілактичні роботи.

12

Перевірка працездатності установки.

13

Перевірка цілісності шлейфу кінцевих вимикачів дверей та вікон та вимірювання його параметрів.

14

Перевірка переходу системи з автоматичного режиму в ручний та навпаки.
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