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	1.
	Назва предмета закупівлі 
	Системи та пристрої нагляду та охорони  за кодом ДК 35120000-1  Турнікети з монтажем ( у кількості 2 шт.)

(ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-07-002951-a  

	2. 
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля  турнікетів з монтажем (2 одиниці).
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРОКИ
1.1. Цей додаток визначає детальні технічні, якісні, функціональні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також вимоги до супутніх послуг з монтажу, підключення, пусконалагодження та інтеграції обладнання.

1.2. Граничний строк виконання робіт та поставки обладнання: до 11 грудня 2026 року включно. Постачальник повинен забезпечити повну готовність об'єкта до експлуатації в межах цього строку.

1.3. Гарантійний строк: 24 (двадцять чотири) місяці з дати підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт та введення обладнання в експлуатацію. Гарантія поширюється як на саме обладнання (турнікет, пульт, блоки живлення, хвіртку, огороджу), так і на всі виконані монтажні роботи.

1.4. Усі посилання у цьому технічному завданні на конкретні торговельні марки, виробників, патенти чи стандарти слід читати з виразом «або еквівалент». Еквівалент повинен повністю відповідати або перевищувати заявлені технічні та якісні характеристики.

2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ (ЕКВІВАЛЕНТ OPTIMA F100-03)
№ з/п
Мінімальні технічні та функціональні вимоги Замовника
Документ підтвердження або опис Учасника
1

Тип конструкції: Повноростовий турнікет кабінного (кліткового) типу для жорсткого обмеження доступу. Посилена трипроменева модифікація.

Вказати модель та бренд
2

Матеріал корпусу: Основна рама, огородження, вертикальний ротор та штанги виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі марки не нижче AISI 304 (або еквівалент). Торці перекладин захищені травмобезпечними заглушками.

Надати паспорт/сертифікат
3

Конфігурація ротора: 3-секційний (кут між лопатями 120 градусів) для забезпечення максимального простору та комфорту проходу особи. Ширина проходу не менше 650 мм.
Підтвердити відповідність
4

Габарити та вага: Висота не менше 2200 мм, Маса конструкції в зборі — не менше 290–300 кг для забезпечення стійкості.

Вказати точні параметри
5

Тип приводу та механізм ходу: Електромеханічний з інтегованим регульованим гідравлічним демпфером. Забезпечує плавне, безшумне автоматичне доведення ротора в нульове положення.

Описати механізм доведення
6

Контроль напрямку: Двосторонній контроль проходу (вхід та вихід контролюються окремо). Наявність світлодіодної індикації дозволу/заборони проходу.

Підтвердити відповідність
7

Захист від блокування та реверсу: Механічний стопорний вузол замикання, який унеможливлює зворотне обертання ротора після повороту на кут понад 30°.

Підтвердити наявність
8

Пропускна здатність: Не менше 25 осіб за хвилину в режимі контрольованого одноразового проходу.

Вказати параметр
9

Хвіртка аварійного виходу: Нержавіюча сталь / електрозащіпка замок / кнопка виходу / ширина 800-1000 мм, висота 2200–2350 мм

Розміри уточнюються при підписанні договору

10

Секція повнозростової огорожі: Нержавіюча сталь / висота 2200 мм / ширина 500 -1000 мм

Розміри уточнюються при підписанні договору

9

Електроживлення та логіка: Робота від мережі 220-240 В (50-60 Гц), внутрішнє перетворення на безпечну низьковольтну напругу для плати керування (PLC). Інтерфейс управління — «сухий контакт» (Dry Contact).

Надати схему підключення або опис
11

Режим Fail-Safe (Аварійне розблокування): При знеструмленні об'єкта або за сигналом від системи пожежної безпеки турнікет автоматично розблоковується на вільний прохід в обох напрямках.

Підтвердити алгоритм роботи
12

Освітлення: Наявність інтегрованого у верхню панель світильника для підсвічування зони проходу в темну пору доби.

Підтвердити наявність
13

Клас захисту та експлуатація: Рівень захисту від вологи та пилу не нижче IP54 (згідно з ДСТУ EN 60529:2018). Температурний діапазон: від -15°С до +65°С.

Надати сертифікат IP
14

Надійність: Офіційно заявлений ресурс безвідмовної роботи механізму — не менше 3 500 000 (трьох з половиною мільйонів) циклів спрацювання.

Підтвердити гарантійним листом
3. ВИМОГИ ДО ДРОТОВОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (ПДК)
3.1. У комплекті поставки має бути настільний дротовий пульт керування для розміщення на робочому місці чергового оператора (охоронця).

3.2. Пульт повинен мати чітку світлодіодну індикацію поточного стану турнікета для кожного напрямку окремо.

3.3. Пульт повинен забезпечувати перемикання турнікета у такі режими роботи:

Одноразовий прохід в заданому напрямку (вхід або вихід) з автоматичним замиканням після завершення проходу;

Вільний прохід в заданому напрямку (постійно розблоковано);

Повне блокування — прохід закритий в обох напрямках;

Аварійне розблокування — негайне відкриття обох напрямків для екстреної евакуації людей.

3.4. Довжина сигнального кабелю для підключення пульта від технічного відсіку турнікета до робочого місця охорони повинна становити не менше 30 метрів (уточнюється за фактичною трасою під час встановлення).

4. ВИМОГИ ДО МОНТАЖНИХ, БУДІВЕЛЬНИХ ТА ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ
Підрядник зобов'язаний виконати повний комплекс робіт із монтажу обладнання «під ключ» до 11 грудня 2026 року, що включає такі етапи:

4.1. Будівельно-монтажні роботи (Підготовка та фіксація):
Оцінка та підготовка поверхні: Оцінка горизонтальності місця встановлення. У разі відсутності належного покриття — облаштування жорсткої залізобетонної основи (фундаментної плити) товщиною не менше 150-200 мм із бетону марки не нижче М300, що здатна витримати навантаження ваги турнікета (~300 кг) та інтенсивний потік людей.

Анкерне кріплення: Фіксація опорної рами турнікета до бетонної основи за допомогою посилених сталевих анкерних болтів діаметром не менше 12 мм. Кріплення має виключати будь-який люфт або вібрацію конструкції під час роботи ротора.

4.2. Електромонтажні роботи та кабельні траси:
Роздільне прокладання: Силові кабелі живлення (220 В) та низьковольтні сигнальні лінії (від пульта, СКУД, пожежної сигналізації) повинні прокладатися роздільно для запобігання наведенню електромагнітних завад.

Захист кабелів: Усі кабельні траси на відкритому просторі або під землею повинні бути захищені герметичними гофрованими трубами, ПВХ-каналами або металорукавами відповідно до чинних вимог Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

Заземлення: Обов'язкове підключення металевого корпусу турнікета до чинного контуру захисного заземлення будівлі з перевіркою опору розтікання струму.

4.3. Пусконалагодження та інтеграція систем:
Налаштування гідравліки: Точне механічне регулювання швидкості та зусилля гальмування гідравлічного демпфера для забезпечення плавного, безшумного та безконтактного зупинення ротора в нульовій точці, уникаючи ударів механізму.

Комутація з ПДК: Підключення настільного пульта та перевірка коректності відображення світлодіодних режимів індикації.

Інтеграція з пожежною безпекою: Тестування обов'язкового розблокування штанги та хвіртки (режим Fail-Safe) у разі надходження сигналу тривоги.

Сумісність із СКУД: Підготовка інтерфейсів «сухий контакт» для інтегрування з наявною біометричною системою контролю та обліку робочого часу  Замовника.

4.4. Здача робіт та інструктаж персоналу:
Тестова експлуатація: Проведення комплексного випробування системи (не менше 50 безперервних циклів проходу в кожному напрямку за допомогою пульта).

Навчання персоналу: Проведення обов'язкового практичного інструктажу для служби охорони та відповідальних осіб Замовника щодо правил експлуатації, зміни режимів роботи з пульта та дій у разі аварійних ситуацій.

Документація: Передача Замовнику виконавчих схем прокладання кабельних трас, паспортів на обладнання, інструкцій з експлуатації українською мовою та заповнених гарантійних талонів із фіксацією строку гарантії 24 місяці.

5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ
5.1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає авторизаційний лист від виробника або офіційного дистриб'ютора обладнання в Україні, який підтверджує повноваження учасника на поставку, монтаж та забезпечення гарантійних зобов'язань протягом 24 місяців.

5.2. Персонал Учасника, який залучається до виконання електромонтажних робіт, повинен мати відповідні допуски з електробезпеки (не нижче ІІІ групи для інженерно-технічного персоналу).



	3.
	Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами).

Очікувана вартість предмета закупівлі становить  1102300,00 гривень з ПДВ. 



